性能设计人员基本知识考试题

姓名:__________    部门:__________    得分:_________

1. 填空题：（每空1分，共43分）

1． 家用空调器常用的节流元件是______ ______两种。
2． 环保空调常用的制冷剂有______ ______两种，其中______是非共沸混合物，______是近共沸混合物。
3． 家用空调器中常用的风轮风叶有______ ______ ______三种。
4． 压缩机的OLP的动作是由______ ______两个因素共同决定的。
5． 在分体式空调器的室外机中常有两个截止阀用来密封室外机，它们分别叫做______ ______。
6． 家用空调器常用全封闭容积式压缩机可分为______ ______ ______三种。
7． 按GB/T7725-1996规定制冷量试验方法试验时，空调器实测制冷量不应小于额定制冷量的______%；实测制冷消耗功率不应大于额定功率的______%。

8． 新产品开发过程中测试评价的三个关键阶段是______ ______ ______。
二．判断题（每题2分，共16分）

1． 如果空调样机的冷凝器中部温度实测值高于目标值，可以通过加大冷凝器来达到目标值。                             （   ）

2．样机在标准制冷试验时，其他条件不变的情况下仅减短毛细管，                样机排气温度将升高。                                 （   ）

3．在空调样机最大运行制冷试验时，如果功率低于目标值，而压缩      

   机排气温度过高引起过载保护，仅减少冷媒也能改善样机过负荷 

   运行。                                            （   ）

4．状态良好的空调样机在标准制冷试验时仅增大室内机风量时，室       

   内蒸发器的过热度一般会增大。                      （   ）

5．空调器在抽湿运行时，压缩机是间隔运行的。          （   ）

6．在制冷运行时，若室温已经达到了设定温度压缩机和室内外风机

   将一起关闭，当室温已经超过了设定温度+1℃，压缩机和室内外  

   风机将一起开启。                                  （   ）

7．刚进入制热运行时，室内风机是有可能不转动的。      （   ）

8．申请国家节能认证的产品不一定需要先通过型式试验。  （   ）

三、选择题（每题2分，共16分）

1． 国标7725-1996规定：额定制冷（热）量为2500W~4500W的分体式空调在标准制冷（能力）试验的实测能效比（EER）不应小于__w/w，其值为0.05的倍数。

A．2.30      B.2.45      C.2.65      D2.70

2． 国标7725-1996规定:额定制冷量小于2500W的T1和T2型分体式空调在全消音室的室内噪音测定值(声压级)应为: __Db(A)。
A．≤44      B. ≤45      C. ≤46      D.≤48

3． 国标7725-1996规定：自动除霜试验中，除霜所需总时间不超过试验总时间的__%。
A．10       B. 15        C. 20        D.25

4． 国标7725-1996规定：冻结（b）试验（滴水试验）的试验运行时间为：

   A．2h       B. 4h        C. 6h        D.尽量长时间

5．国标7725-1996中热泵最小运行制热判定标准，下述最准确的是： 

   空调器在试验运行期间，______。
A．安全装置不应跳开             B.过载保护器不应跳开     

C. 不应出现故障                 D.能正常运行

6．以下测试项目中与制冷专业相关度大的是______。

A．凝露     B.凝结水排除能力    C. 发热                 
7．以下测试项目中与制冷和电控专业相关度均大的是______。

  A．凝露      B.温度调节      C. 防水   
9． 以下测试项目中与制冷、结构、电控三个专业相关度均较大的是

   ______。

A． 发热  B.长期运行  C. 冻结  D. 非正常工作  E.电控功能

四．简答题（每题7分，共21分）

1． 请简述毛细管的制冷系统中的主要作用？

2． 请简单说出造成压缩机电流异常生高的原因？

3． 指出家用空调制冷系统在压缩机选定的条件下提高该空调标准制冷能效比（EER）的三个以上措施。

五．分析题（每题13分、共26分）

1． 若空调器的额定制冷功率是1000W，但有一试制机在标准制冷工况下测试时，制冷功率只有750W，请分析造成这种现象可能的原因。

2． 若家用空调器的室内机的进风口受阻，在实际使用过程中，电控会有哪些动作？

PAGE  

